## část 1 EPS
Příloha č. 6
Pořadí | Kód položky | Popis položky | MJ | Výměra celkem | Jedn. Cena bez DPH | Celk. cena bez DPH | Celk. cena s DPH
ČÁST 1. EPS
EPS 1 | 100 | EPS - Zařízení
1 | 101 | Kompaktní 4 smyčková požární ústředna ve skříni Comfort, rozměry 430 x 398 x 160 mm s prostorem pro 2 x 12 V/26 Ah Aku, max.504 adresných C-NET prvků, 12 progr. OC vst/výs, 1x nemonitor. výstup DP poplach a porucha a 1x monitor. výstup DP poplach, porucha a 2x monitor. výstup pro sirény. Napájecí zdroj 150W. Síťování po C-WEB. | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 102 | Bezúdržbový akumulátor GENESIS 12V/25 Ah | ks | 2 |  | 0 | 0
1 | 103 | rozšíření ústředny FC722 s jedním modulem na 4 kruhy (8 otevřených linek) nebo FC724 s dvěma moduly na 8 kruhů(16 otevřených linek) | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 104 | Ovládací terminál na síť C-WEB, ve skříni ECO rozměry 430 x 398 x 80 mm, bez napájecího zdroje | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 105 | Napájecí zdroj 70W | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 106 | Bezúdržbový akumulátor GENESIS 12V/7 Ah | ks | 2 |  | 0 | 0
1 | 107 | Paralelní ovládací a zobrazovací tablo s připojením na hlásičovou sběrnici C-NET Podsvícený 6-ti řádkový display se 40 znaky Na ústřednu FC724 lze připojit až 16 tabel, rozměry 2S2 x 207 x 79 mm | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 108 | Licenční klíč pro ústřednu a tablo pro dálkový přístup ke konfiguraci pomocí Cerberus Remote, MM8000 | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 109 | Volitelná tiskárna událostí. Připojení přes modul FCA2001-A1 | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 110 | Síťový modul pro připojení ústředny nebo tabla na C-WEB. Pro zapojení do kruhu jsou třeba pro každou stanici dva kusy | ks | 2 |  | 0 | 0
1 | 111 | optický převodník pro jednovidové vlákno | ks | 2 |  | 0 | 0
1 | 112 | 12V nezálohovaný napájecí zdroj | ks | 2 |  | 0 | 0
1 | 113 | Kryt pro vstupně / výstupní moduly se standardním krytím IP 54 | ks | 4 |  | 0 | 0
1 | 114 | Kryt pro vstupně / výstupní moduly se standardním krytím IP 54 | ks | 5 |  | 0 | 0
1 | 115 | modul interface RS232 např.pro připojení interní tiskárny FTO2001-A1 | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 116 | Firewall modul a VPN pro zaintegrování do sítě LAN / Ethernet | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 117 | Montážní sada pro ethernet moduly do skříně Comfort | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 118 | Multisenzorový optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení | ks | 164 |  | 0 | 0
1 | 119 | Širokospektrální optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení | ks | 29 |  | 0 | 0
1 | 120 | Teplotní hlásič diferenciální | ks | 16 |  | 0 | 0
1 | 121 | Patice pro adresné hlásiče | ks | 209 |  | 0 | 0
1 | 122 | Popisný štítek | ks | 354 |  | 0 | 0
1 | 123 | kryt tlačítka - červený použitelný pro všechny elektroniky velkých tlačítek | ks | 32 |  | 0 | 0
1 | 124 | Adresná elektronika dvoučinná aktivace do velkého krytu | ks | 32 |  | 0 | 0
1 | 125 | Rozhraní pro bezdrátové hlásiče SWING | ks | 5 |  | 0 | 0
1 | 126 | Bezdrátový kombinovaný ASA hlásič SWING | ks | 68 |  | 0 | 0
1 | 127 | Patice pro bezdrátový hlásič | ks | 68 |  | 0 | 0
1 | 128 | Bateriový pack Lithium-thionylchlorid LiSOCl2 3,6V/10Ah | ks | 68 |  | 0 | 0
1 | 129 | Adresovatelná siréna s červeným majákem | ks | 28 |  | 0 | 0
1 | 130 | Patice pro adresné akustické a indikační zařízení | ks | 28 |  | 0 | 0
1 | 131 | Popisný štítek | ks | 28 |  | 0 | 0
1 | 132 | adresný modul 1 vstí 1 výstup Relé 30V /AC/DC 2A, maximálně 60 VA/W | ks | 4 |  | 0 | 0
1 | 133 | 4vst/4výst adresný modul, relé výstup 250 VAC‚ 4 A‚ max. 1000 VA nebo 30 VDC‚ 4 A‚ max. 120 W | ks | 2 |  | 0 | 0
1 | 134 | adresný modul 4 vstupy | ks | 3 |  | 0 | 0
1 | 135 | Vyhodnocovací jednotka pro 8 lineárních hlásičů | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 136 | Detekční kabel lineárního hlásiče | m | 290 |  | 0 | 0
1 | 137 | Montáž položek 101 až 136 | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 138 | Testér hlásičů pro tepelné hlásiče | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 139 | Testér hlásičů pro optické hlásiče řady 300 a 600 | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 140 | Testovací sprej pro opticko kouřové a multisenzorové hlásiče | ks | 5 |  | 0 | 0
Kabely, trubky, pomocný materiál
1 | 141 | MATERIÁL - KABEL pro lin. hlásič J-H(St)H1x2x0,8 (bezhalogenový) | m | 8400 |  | 0 | 0
1 | 142 | MATERIÁL - KABEL kruhového vedení s požární funkčností a 30 min. PRAFlaGuard 1x2x0.8 (napojení sirén) | m | 1900 |  | 0 | 0
1 | 143 | MATERIÁL - KABEL J-H(St)H4x2x0,8 (bezhalogenový) napojení lineárních hlásičů | m | 290 |  | 0 | 0
1 | 144 | MATERIÁL - KABEL J-H(St)H2x2x0,8 (bezhalogenový) napojení lineárních hlásičů | m | 250 |  | 0 | 0
1 | 145 | Hnědý kabel 3x1.5 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 napájení klapek /ověřit zda není v rámci elektro) | m | 250 |  | 0 | 0
1 | 146 | Krabice se svorkovnicí | ks | 12 |  | 0 | 0
1 | 147 | Kabelová příchytka E90 ( typ 732 .. OBO) | ks | 2900 |  | 0 | 0
1 | 148 | Protipožární hmoždinky FNA6x30M 6/5 | ks | 2900 |  | 0 | 0
1 | 149 | Požární ucpávky | ks | 12 |  | 0 | 0
1 | 150 | LHD 40X20HF HD - lišta hranatá bezhalogenová (chodby) | m | 350 |  | 0 | 0
1 | 151 | LV 15x10 lišta vlkádací (kanceláře a pokoje) | m | 2400 |  | 0 | 0
1 | 152 | LV 25x20 lišta vlkádací (kanceláře a pokoje) | m | 1500 |  | 0 | 0
1 | 153 | LV 40X40 lišta vlkádací (kanceláře a pokoje) | m | 225 |  | 0 | 0
1 | 154 | LV 70x40 lišta vlkádací (kanceláře a pokoje) | m | 120 |  | 0 | 0
1 | 155 | Montáž položek 141 až 154 |  | 1 |  | 0 | 0
ŠKOLENÍ, REVIZE, DEMONTÁŽE, SKUTEČNÉ PROVEDENÍ EPS
1 | 156 | ŠKOLENÍ OBSLUHY SYSTÉMU EPS (jednorázové, 5 osob) |  | 5 |  | 0 | 0
1 | 157 | TECHNICKÁ DOKUMENTACE EPS - skutečné provedení | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 158 | Vyplnění konfiguračního programu do 512 adres |  | 1 |  | 0 | 0
1 | 159 | Uvedení ústředny EPS do provozu do 512 adres |  | 1 |  | 0 | 0
1 | 160 | Revize silové části ústředny EPS nebo tabla dle ČSN |  | 2 |  | 0 | 0
1 | 161 | Revize silové části ústředny EPS dle ČSN - externí zdroje |  | 1 |  | 0 | 0
1 | 162 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 | 0
1 | 163 | Demontáž stávajícího systému EPS |  | 1 |  | 0 | 0
1 | 164 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | 0
V1a |  | Celková cena za položky 1101-1164 |  |  |  | 0 | 0
Všeobecné podmínky k výkazu výměr a provádění stavby 1. Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů, které jsou součástí projektové dokumentace a uvedené v cenové nabídce (rozpočtu stavby). 2. Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek. 3. Výkaz výměr, dodávek a prací není položkový, ani úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Výkaz výměr je pouze jednou částí dokumentace. 4. Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení. 5. Předmětem díla a povinností zhotovitele je i provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 6. Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků apod 7. Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků v kvalitě podle přiložené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 8. Součástí nabídky jsou i náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy. 9. Součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). 10. Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 11. Pokud není uvedeno jinak, jsou součástí jednotkový cen i náklady na přesun hmot, úklid staveniště, výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, předepsané zkoušky a vzorky, komplexní zkoušky, zábory nebo inženýrskou činnost dodavatele. Tyto náklady 12. Lešení si zajišťuje zhotovitel a náklady na jeho zřízení a odstranění vč. event. nájmu zahrne zhotovitel do jednotkových cen. 13. Pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak, je součástí díla dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihlukových izolací v rámci jednotkové ceny. 14. Všechny instalované kabely budou označené pomocí štítků, lankové kabely budou odutinkované, konce izolací budou ošetřené teplem smrštitelnou manžetou - bužírkou. 15. pro EPS - standardní hlásiče musí být připojeny k ústředně pomocí vedení s kruhovou topologií. Při jednom přerušení vedení je komunikace mezi hlásičem a ústřednou zachována v plném rozsahu. - pro případ zkratu na vedení jsou všechny adresovatelné prvky opatřeny oddělovačem zkratu. V případě zkratu zajistí dva sousedící oddělovače izolaci poškozeného úseku vedení a komunikace mezi všemi hlásiči a ústřednou je rovněž zachována v plném rozsahu. - komunikace bezdrátových hlásičů s radiovým rozhraním musí být zdvojená. Při zarušení nebo výpadku jedné komunikační trasy musí být zajištěna náhradní přenosová trasa, po které se vždy dostane informace o požáru od hlásiče do ústředny - při zarušení komunikačního pásma musí hlásič samočinně přeladit na jiný komunikační kanál v témže kmitočtovém pásmu. Pokud je rušeno celé kmitočtové pásmo, musí dále přeladit do jiného kmitočtového pásma. 16. Požadovaná záruka na na aktivní prvky je 5 let
LEGENDA
|  | ZELENÉ POLE | vyplní uživatel
|  | ORANŽOVÉ POLE | bude vyplněno automaticky

## část 2 EPS VNĚJŠÍ ROZVODY
Příloha č. 6
Pořadí | Kód položky | Popis položky | MJ | Výměra celkem | Jedn. Cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH
ČÁST 2. VNĚJŠÍ ROZVODY
ZEMNÍ PRÁCE
201 | 954969 | Podvrt řízený do 150 mm | m | 8 |  | 0 | 0
202 | 954970 | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | m | 26 |  | 0 | 0
203 | 952363 | Protlak pod vjezdy a chodníky do 110 mm | m | 8 |  | 0 | 0
204 | 951549 | Přesun lávky přechodové z ocelové desky | ks | 2 |  | 0 | 0
205 | 952354 | Rýha v poli 25/100 | m | 434 |  | 0 | 0
206 | 955570 | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 | m | 16 |  | 0 | 0
207 | 955054 | Vytyčení trasy podél silnice,železnice | m | 430 |  | 0 | 0
208 | s | Uzemnění venkovní | ks | 2 |  | 0 | 0
209 | 951349 | Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky | m | 2 |  | 0 | 0
MONTÁŽ
210 | 955943 | Kalibrace trubiček TS během stavby | m | 1350 |  | 0 | 0
211 | 952673 | Kalibrace trubky během stavby | m | 880 |  | 0 | 0
212 | 956050 | Měření závěrečné optického vlákna v TS během stavby | ks | 12 |  | 0 | 0
213 | 955255 | Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent | ks | 4 |  | 0 | 0
214 | 955260 | Montáž rozvaděče optického | ks | 2 |  | 0 | 0
215 | 955290 | Montáž rozvaděče skříň.na om.do 50 čtyř. | ks | 1 |  | 0 | 0
216 | 955292 | Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř. | ks | 1 |  | 0 | 0
217 | 955946 | Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. TS | ks | 4 |  | 0 | 0
218 | 955284 | Montáž spojky, redukce mechanické rozeb | ks | 6 |  | 0 | 0
219 | 955948 | Montáž těsnění svazku trubiček TS | ks | 2 |  | 0 | 0
220 | 952602 | Montáž trubky úložné | m | 880 |  | 0 | 0
221 | 958302 | Instalve MT v budově | m | 100 |  | 0 | 0
222 | 955257 | Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni | ks | 2 |  | 0 | 0
223 | 955950 | Svaření vlákna ribbon 6 - ribbon 6 | ks | 4 |  | 0 | 0
224 | 955952 | Zafukování mikrokabelu | m | 480 |  | 0 | 0
225 | 955942 | Zafukování svazku trubiček TS | m | 450 |  | 0 | 0
226 | 955944 | Zkouška tlaková trubiček TS během stavby | m | 1350 |  | 0 | 0
227 | 952607 | Zkouška tlaková trubky během stavby | m | 880 |  | 0 | 0
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
228 | 952731 | Vyhotovení knihy plánů | m | 440 |  | 0 | 0
229 | 956286 | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km | m | 440 |  | 0 | 0
230 | s | Vyhledání a vytyčení stávajících sítí | ks | 1 |  | 0 | 0
MATERIÁL
231 | 302862 | Držák kabelu dielektrický | ks | 2 |  | 0 | 0
232 | 301765 | Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou | ks | 2 |  | 0 | 0
233 | 302796 | Koncovka trubky 32 mm s ventilkem Plass. | ks | 2 |  | 0 | 0
234 | 302788 | Koncovka trubky 40 mm Plasson S VENTILKEM | ks | 2 |  | 0 | 0
235 | 300614 | Mikrokabel opt.12vl.AW 2xribb. OFS diel. | ks | 545 |  | 0 | 0
236 | 310226 | Multimodul opt. 6xSC/APC- 0,9 mm OFS | m | 4 |  | 0 | 0
237 | 310387 | Ochrana ribbon. sváru | m | 4 |  | 0 | 0
238 | 304608 | Průchodka trubičky 10mm proti kabelu 3mm | ks | 2 |  | 0 | 0
239
240 | 313157 | Rozváděč optický 24 portů do RACKU | ks | 2 |  | 0 | 0
241 | 309933 | Panel čelní 24 portů | ks | 2 |  | 0 | 0
242 | 309915 | Kryt průhledný | ks | 2 |  | 0 | 0
243 | 313424 | Kazeta optická pro svař.pásky | ks | 2 |  | 0 | 0
244 | 310345 | Adaptér E2000/APC červený/oranž | ks | 12 |  | 0 | 0
245 | 310327 | Adaptér E2000/APC žlutý/modrý | ks | 12 |  | 0 | 0
246 | 310309 | Pružina k adaptéru E2000. APS | ks | 24 |  | 0 | 0
247 | 317533 | Spojka trubič.8mm waterbl. se 2 pojistkami | m | 2 |  | 0 | 0
248 | 317535 | Spojka trubič.redukční 10/8mm s 2 pojistkami | m | 2 |  | 0 | 0
249 | 302985 | Spojka trubky HDPE 32mm Plasson | m | 3 |  | 0 | 0
250 | 303003 | Spojka trubky HDPE 40mm Plasson | m | 3 |  | 0 | 0
251 | 307802 | Šňůra optická 2xSC/PC 0,9mm OFS 3m | ks | 4 |  | 0 | 0
252 | 307624 | Těsnění trubky a trubiček Sealing32/3x10 | ks | 2 |  | 0 | 0
253 | 300633 | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená | ks | 430 |  | 0 | 0
254 | 300634 | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená | ks | 430 |  | 0 | 0
255 | 300635 | Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá | ks | 430 |  | 0 | 0
256 | 317454 | Trubička HDPE nehoř.8/5,5mm č.1 červená | m | 100 |  | 0 | 0
257 | 316195 | Trubička ochr. rib. LSZH5/3,5mm bal. 30m | ks | 4 |  | 0 | 0
258 | 300020 | Trubka HDPE 32/27 oranžová -bílé pr. | ks | 440 |  | 0 | 0
259 | 300024 | Trubka HDPE 40/33 černá 2-bílý pruh | ks | 440 |  | 0 | 0
260 | 310207 | Ucpávka do těsnění trub.HDPE10mm-bal100 | ks | 1 |  | 0 | 0
261 | 303233 | Zátka trubky HDPE D 40mm Jackmoon | ks | 2 |  | 0 | 0
262 | 303795 | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | m | 450 |  | 0 | 0
263
264 | 306768 | Skříň rozváděče 50P NA OMÍTKU | ks | 1 |  | 0 | 0
265 | 306114 | Skříň rozváděče 50P POD OMÍTKU | ks | 1 |  | 0 | 0
266 | 302655 | Trubka PE 110/3,5/6000mm | ks | 6 |  | 0 | 0
267 | s | RACK 800x800 42U Serverovna | ks | 1 |  | 0 | 0
268 | s | RACK 600x450 12U vrátnice | ks | 1 |  | 0 | 0
269 | 302343 | Trubka vrapovaná 40/32 s lankem | m | 10 |  | 0 | 0
Přílože chrániček pro CCTV
300 | 300690 | Trubička HDPE 10.''5,5mm spec.č.1 červená | m | 150 |  | 0 | 0
301 | 956049 | Pokládka tlustosténné trubičky | m | 150 |  | 0 | 0
302 | 300020 | Trubka HDPE 32/27 oranžová -zelené pr. | ks | 145 |  | 0 | 0
303 | 952602 | Montáž trubky úložné | m | 90 |  | 0 | 0
304 | 302796 | Koncovka trubky 32 mm s ventilkem Plass. | ks | 2 |  | 0 | 0
305 | 955255 | Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent | ks | 2 |  | 0 | 0
306 | 301765 | Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou | ks | 2 |  | 0 | 0
307 | 955946 | Montáž spojky, koncov., pru chod. ,reduk. | ks | 4 |  | 0 | 0
308 |  | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 230 |  | 0 | 0
309 |  | Pokládka kabelu do chráničky NT 40/30 | m | 230 |  | 0 | 0
310 | 302343 | Trubka vrapovaná 40/32 s lankem | m | 230 |  | 0 | 0
311 | 954970 | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | m | 230 |  | 0 | 0
312 | 958306 | Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba | m | 145 |  | 0 | 0
V1b |  | Celková cena za položky 201-312
Všeobecné podmínky k výkazu výměr a provádění stavby 1. Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů, které jsou součástí projektové dokumentace a uvedené v cenové nabídce (rozpočtu stavby). 2. Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek. 3. Výkaz výměr, dodávek a prací není položkový, ani úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Výkaz výměr je pouze jednou částí dokumentace. 4. Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení. 5. Předmětem díla a povinností zhotovitele je i provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 6. Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků apod 7. Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků v kvalitě podle přiložené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 8. Součástí nabídky jsou i náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy. 9. Součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). 10. Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 11. Pokud není uvedeno jinak, jsou součástí jednotkový cen i náklady na přesun hmot, úklid staveniště, výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, předepsané zkoušky a vzorky, komplexní zkoušky, zábory nebo inženýrskou činnost dodavatele. Tyto náklady 12. Lešení si zajišťuje zhotovitel a náklady na jeho zřízení a odstranění vč. event. nájmu zahrne zhotovitel do jednotkových cen. 13. Pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak, je součástí díla dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihlukových izolací v rámci jednotkové ceny. 14. Všechny instalované kabely budou označené pomocí štítků, lankové kabely budou odutinkované, konce izolací budou ošetřené teplem smrštitelnou manžetou - bužírkou. 15. pro EPS - standardní hlásiče musí být připojeny k ústředně pomocí vedení s kruhovou topologií. Při jednom přerušení vedení je komunikace mezi hlásičem a ústřednou zachována v plném rozsahu. - pro případ zkratu na vedení jsou všechny adresovatelné prvky opatřeny oddělovačem zkratu. V případě zkratu zajistí dva sousedící oddělovače izolaci poškozeného úseku vedení a komunikace mezi všemi hlásiči a ústřednou je rovněž zachována v plném rozsahu. - komunikace bezdrátových hlásičů s radiovým rozhraním musí být zdvojená. Při zarušení nebo výpadku jedné komunikační trasy musí být zajištěna náhradní přenosová trasa, po které se vždy dostane informace o požáru od hlásiče do ústředny - při zarušení komunikačního pásma musí hlásič samočinně přeladit na jiný komunikační kanál v témže kmitočtovém pásmu. Pokud je rušeno celé kmitočtové pásmo, musí dále přeladit do jiného kmitočtového pásma. 16. Požadovaná záruka na na aktivní prvky je 5 let